## p90-PMV式
■PMVの算出式

## p90-不快指数
■不快指数
DI＝0.81ta+0.01φ(0.99ta-14.3)+46.3
気温
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 100 | 59 | 60.8 | 62.6 | 64.4 | 66.2 | 68 | 69.8 | 71.6 | 73.4 | 75.2 | 77 | 78.8 | 80.6 | 82.4 | 84.2 | 86 | 87.8 | 89.6 | 91.4 | 93.2 | 95
| 90 | 58.945 | 60.646 | 62.347 | 64.048 | 65.749 | 67.45 | 69.151 | 70.852 | 72.553 | 74.254 | 75.955 | 77.656 | 79.357 | 81.058 | 82.759 | 84.46 | 86.161 | 87.862 | 89.563 | 91.264 | 92.965 | ←不快指数80以上（全員が不快）
| 80 | 58.89 | 60.492 | 62.094 | 63.696 | 65.298 | 66.9 | 68.502 | 70.104 | 71.706 | 73.308 | 74.91 | 76.512 | 78.114 | 79.716 | 81.318 | 82.92 | 84.522 | 86.124 | 87.726 | 89.328 | 90.93
| 70 | 58.835 | 60.338 | 61.841 | 63.344 | 64.847 | 66.35 | 67.853 | 69.356 | 70.859 | 72.362 | 73.865 | 75.368 | 76.871 | 78.374 | 79.877 | 81.38 | 82.883 | 84.386 | 85.889 | 87.392 | 88.895
相対 | 60 | 58.78 | 60.184 | 61.588 | 62.992 | 64.396 | 65.8 | 67.204 | 68.608 | 70.012 | 71.416 | 72.82 | 74.224 | 75.628 | 77.032 | 78.436 | 79.84 | 81.244 | 82.648 | 84.052 | 85.456 | 86.86
湿度 | 50 | 58.725 | 60.03 | 61.335 | 62.64 | 63.945 | 65.25 | 66.555 | 67.86 | 69.165 | 70.47 | 71.775 | 73.08 | 74.385 | 75.69 | 76.995 | 78.3 | 79.605 | 80.91 | 82.215 | 83.52 | 84.825
| 40 | 58.67 | 59.876 | 61.082 | 62.288 | 63.494 | 64.7 | 65.906 | 67.112 | 68.318 | 69.524 | 70.73 | 71.936 | 73.142 | 74.348 | 75.554 | 76.76 | 77.966 | 79.172 | 80.378 | 81.584 | 82.79
| 30 | 58.615 | 59.722 | 60.829 | 61.936 | 63.043 | 64.15 | 65.257 | 66.364 | 67.471 | 68.578 | 69.685 | 70.792 | 71.899 | 73.006 | 74.113 | 75.22 | 76.327 | 77.434 | 78.541 | 79.648 | 80.755
| 20 | 58.56 | 59.568 | 60.576 | 61.584 | 62.592 | 63.6 | 64.608 | 65.616 | 66.624 | 67.632 | 68.64 | 69.648 | 70.656 | 71.664 | 72.672 | 73.68 | 74.688 | 75.696 | 76.704 | 77.712 | 78.72
| 10 | 58.505 | 59.414 | 60.323 | 61.232 | 62.141 | 63.05 | 63.959 | 64.868 | 65.777 | 66.686 | 67.595 | 68.504 | 69.413 | 70.322 | 71.231 | 72.14 | 73.049 | 73.958 | 74.867 | 75.776 | 76.685
| 0 | 58.45 | 59.26 | 60.07 | 60.88 | 61.69 | 62.5 | 63.31 | 64.12 | 64.93 | 65.74 | 66.55 | 67.36 | 68.17 | 68.98 | 69.79 | 70.6 | 71.41 | 72.22 | 73.03 | 73.84 | 74.65
↑不快指数70未満（10％未満の人が不快）

## p96-放射熱伝達近似
■ステファン・ボルツマンの法則
※p102参照
壁温
| ℃ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| K | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303
| E | 390.0794 | 395.5254 | 401.0283 | 406.5884 | 412.2061 | 417.8819 | 423.616 | 429.409 | 435.2611 | 441.1729 | 447.1447 | 453.177 | 459.27 | 465.4243 | 471.6402 | 477.9182 | W/m2
■(T12+T22)(T1+T2)の計算結果
壁温T1
壁温T2 | ℃ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
℃ | K | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303
15 | 288 | 95551488 | 96050305 | 96551432 | 97054875 | 97560640 | 98068733 | 98579160 | 99091927 | 99607040 | 100124505 | 100644328 | 101166515 | 101691072 | 102218005 | 102747320 | 103279023
16 | 289 | 96050305 | 96550276 | 97052559 | 97557160 | 98064085 | 98573340 | 99084931 | 99598864 | 100115145 | 100633780 | 101154775 | 101678136 | 102203869 | 102731980 | 103262475 | 103795360
17 | 290 | 96551432 | 97052559 | 97556000 | 98061761 | 98569848 | 99080267 | 99593024 | 100108125 | 100625576 | 101145383 | 101667552 | 102192089 | 102719000 | 103248291 | 103779968 | 104314037
18 | 291 | 97054875 | 97557160 | 98061761 | 98568684 | 99077935 | 99589520 | 100103445 | 100619716 | 101138339 | 101659320 | 102182665 | 102708380 | 103236471 | 103766944 | 104299805 | 104835060
19 | 292 | 97560640 | 98064085 | 98569848 | 99077935 | 99588352 | 100101105 | 100616200 | 101133643 | 101653440 | 102175597 | 102700120 | 103227015 | 103756288 | 104287945 | 104821992 | 105358435
20 | 293 | 98068733 | 98573340 | 99080267 | 99589520 | 100101105 | 100615028 | 101131295 | 101649912 | 102170885 | 102694220 | 103219923 | 103748000 | 104278457 | 104811300 | 105346535 | 105884168
21 | 294 | 98579160 | 99084931 | 99593024 | 100103445 | 100616200 | 101131295 | 101648736 | 102168529 | 102690680 | 103215195 | 103742080 | 104271341 | 104802984 | 105337015 | 105873440 | 106412265
22 | 295 | 99091927 | 99598864 | 100108125 | 100619716 | 101133643 | 101649912 | 102168529 | 102689500 | 103212831 | 103738528 | 104266597 | 104797044 | 105329875 | 105865096 | 106402713 | 106942732
23 | 296 | 99607040 | 100115145 | 100625576 | 101138339 | 101653440 | 102170885 | 102690680 | 103212831 | 103737344 | 104264225 | 104793480 | 105325115 | 105859136 | 106395549 | 106934360 | 107475575
24 | 297 | 100124505 | 100633780 | 101145383 | 101659320 | 102175597 | 102694220 | 103215195 | 103738528 | 104264225 | 104792292 | 105322735 | 105855560 | 106390773 | 106928380 | 107468387 | 108010800
25 | 298 | 100644328 | 101154775 | 101667552 | 102182665 | 102700120 | 103219923 | 103742080 | 104266597 | 104793480 | 105322735 | 105854368 | 106388385 | 106924792 | 107463595 | 108004800 | 108548413
26 | 299 | 101166515 | 101678136 | 102192089 | 102708380 | 103227015 | 103748000 | 104271341 | 104797044 | 105325115 | 105855560 | 106388385 | 106923596 | 107461199 | 108001200 | 108543605 | 109088420
27 | 300 | 101691072 | 102203869 | 102719000 | 103236471 | 103756288 | 104278457 | 104802984 | 105329875 | 105859136 | 106390773 | 106924792 | 107461199 | 108000000 | 108541201 | 109084808 | 109630827
28 | 301 | 102218005 | 102731980 | 103248291 | 103766944 | 104287945 | 104811300 | 105337015 | 105865096 | 106395549 | 106928380 | 107463595 | 108001200 | 108541201 | 109083604 | 109628415 | 110175640
29 | 302 | 102747320 | 103262475 | 103779968 | 104299805 | 104821992 | 105346535 | 105873440 | 106402713 | 106934360 | 107468387 | 108004800 | 108543605 | 109084808 | 109628415 | 110174432 | 110722865
30 | 303 | 103279023 | 103795360 | 104314037 | 104835060 | 105358435 | 105884168 | 106412265 | 106942732 | 107475575 | 108010800 | 108548413 | 109088420 | 109630827 | 110175640 | 110722865 | 111272508
[16 empty] | (T12+T22)(T1+T2)の（最大値−最小値）/最大値=誤差 | 14.13%

## p97-サンプルケース
温度
|  |  | 熱伝達率・熱伝導率 | 厚さ〔mm〕 | 熱抵抗 |  | 温度 | 20
室内側空気層 |  | 熱伝達率〔W/(m2･K)〕 | 9 | − | 0.11111 |  | 20 | 14.4019
壁体 | [7 empty] | 14.4019
d1 | 石膏ボード | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 0.22 | 10 | 0.045455 |  | 14.4019 | 12.1117
d2 | 中空層 |  |  |  | 0.09 |  | 12.1117
d3 | コンクリート | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 1.6 | 120 | 0.075 |  | 7.5773 | 3.7985
d4 | モルタル | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 0.94 | 30 | 0.031915 |  | 3.7985 | 2.1906
2.1906
室外側空気層 |  | 熱伝達率〔W/(m2･K)〕 | 23 | − | 0.043478 |  | 2.1906 | 0 |  |  | ※1W=0.86kcal/h
0
|  |  |  | 全体の熱抵抗 | 0.39696 | m2･K/W
|  |  |  | 全体の熱貫流率 | 2.5192 | W/(m2･K) |  |  | 壁面積(10×10×2.5m×4面）の熱流量
[5 empty] | 2.1665 |  | kcal/(m2･K･h) |  | 216.6472 | kcal/(K･h)
|  |  | 熱伝達率・熱伝導率 | 厚さ〔mm〕 | 熱抵抗 |  | 温度
室内側空気層 |  | 熱伝達率〔W/(m2･K)〕 | 9 | − | 0.11111 |  | 20
壁体
d1 | 石膏ボード | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 0.22 | 10 | 0.045455 |  | 18.6507
d2 | ポリスチレンフォーム | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 0.028 | 35 | 1.25 |  | 18.0987 |  |  |  | 気温差
d3 | 中空層 |  |  |  | 0.09 |  | 2.9192 |  |  |  | 20 | ℃
d4 | コンクリート | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 1.6 | 120 | 0.075 |  | 1.8263 |  |  |  | 3288.5941 | kcal/h | ×4,446kcal
d5 | モルタル | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 0.94 | 30 | 0.031915 |  | 0.91554 |  |  |  | 391.4993 | ml
室外側空気層 |  | 熱伝達率〔W/(m2･K)〕 | 23 | - | 0.043478 |  | 0.52798
0
|  |  |  | 全体の熱抵抗 | 1.647 | m2･K/W
|  |  |  | 全体の熱貫流率 | 0.60718 | W/(m2･K) |  |  | 壁面積(10×10×2.5m×4面）の熱流量
[5 empty] | 0.52217 |  | kcal/(m2･K･h) |  | 52.2175 | kcal/(K･h)

## p106<Ch.1>
（１）露点温度：14℃
乾球温度：25℃、相対湿度：50%の点から、左に直線を伸ばし、湿度100％の曲線と交わったら、そのときの乾球温度を読み取る
（２）気温：25℃
乾球温度：14℃、相対湿度：80%の点から、右に直線を伸ばし、湿度40％の曲線と交わったら、そのときの乾球温度を読み取る

## p111-サンプルケース
■熱抵抗の計算、壁体内部温度の計算 | [8 empty] | ■透湿抵抗の計算、壁体内部湿度の計算
[8 empty] | 温度 |  |  | 厚さ |  | 飽和水蒸気圧 | 透湿抵抗 | 水蒸気分圧 | 相対湿度 | 水蒸気圧
|  |  | 熱伝達率・熱伝導率 | 厚さ〔mm〕 | 熱抵抗 |  | 温度 | 20 |  |  | 〔mm〕 | 温度 | 〔kPa〕 | 〔m2･s･Pa/kg*109〕 | 〔kPa〕 | 〔%〕 | 1.38
室内側空気層 |  | 熱伝達率〔W/(m2･K)〕 | 9 | − | 0.11111 |  | 20 | 19.021 | 室内側空気層 |  | − | 20 | 2.332 | 0.029 | 1.399 | 59.99%
壁体 | [7 empty] | 19.021 | 壁体 | [7 empty] | 1.3763
d1 | プラスターボード | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 0.213 | 9 | 0.042254 |  | 19.021 | 18.6487 | d1 | プラスターボード | 10 | 19.021 | 2.192 | 1.104 | 1.3946 | 63.62% | 1.2357
d2 | グラスウール | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 0.044 | 90 | 2.0455 |  | 18.6487 | 0.62626 | d2 | グラスウール | 90 | 18.6487 | 2.138 | 0.542 | 1.2283 | 57.45% | 1.2357
d3 | モルタル | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 1.087 | 30 | 0.027599 |  | 0.62626 | 0.38309 | d3 | モルタル | 30 | 0.62626 | 0.637 | 4.363 | 1.1467 | 180% | 0.61122
室外側空気層 |  | 熱伝達率〔W/(m2･K)〕 | 23 | − | 0.043478 |  | 0.38309 | 0 | 室外側空気層 |  | − | 0.38309 | 0.628 | 0.0096 | 0.48945 | 77.94% | 0.23
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.61 |  | 0.488
|  |  |  | 全体の熱抵抗 | 2.2699 | m2･K/W |  |  |  |  | 全体の透湿抵抗 |  |  | 6.0476 | 〔m2･s･Pa/kg*109〕
|  |  |  | 全体の熱貫流率 | 0.44055 | W/(m2･K)
[5 empty] | 0.37887 |  | kcal/(m2･K･h)
[11 empty] | 厚さ |  | 飽和水蒸気圧 | 透湿抵抗 | 水蒸気分圧 | 相対湿度
|  |  | 熱伝達率・熱伝導率 | 厚さ〔mm〕 | 熱抵抗 |  | 温度 | 20 |  |  | 〔mm〕 | 温度 | 〔kPa〕 | 〔m2･s･Pa/kg*109〕 | 〔kPa〕 | 〔%〕 | 20
室内側空気層 |  | 熱伝達率〔W/(m2･K)〕 | 9 | − | 0.11111 |  | 20 | 19.021 | 室内側空気層 |  | − | 20 | 2.332 | 0.029 | 1.38 | 59.18% | 20
壁体 | [8 empty] | 壁体
d1 | プラスターボード | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 0.213 | 9 | 0.042254 |  | 19.021 | 18.6487 | d1 | プラスターボード | 10 | 19.021 | 2.192 | 1.104 | 1.38 | 62.96% | 20
d2 | 防湿シート | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 0.1 |  | 0 |  | 18.6487 | 18.6487 | d2 | 防湿シート | 0.1 | 18.6487 | 2.138 | 1.574e+13 | 1.38 | 64.55% | 6.2457e-12 | 425 | m２・h・mmHg/ｇ
d3 | グラスウール | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 0.044 | 90 | 2.0455 |  | 18.6487 | 0.62626 | d3 | グラスウール | 90 | 18.6487 | 2.138 | 0.542 | 0.244 | 11.41% | 5.5564e-12
d4 | モルタル | 熱伝導率〔W/(m･K)〕 | 1.087 | 30 | 0.027599 |  | 0.62626 | 0.38309 | d4 | モルタル | 30 | 0.62626 | 0.637 | 4.363 | 0.244 | 38.3% | 0
室外側空気層 |  | 熱伝達率〔W/(m2･K)〕 | 23 | - | 0.043478 |  | 0.38309 | 0 | 室外側空気層 |  | - | 0.38309 | 0.628 | 0.0096 | 0.244 | 38.85% | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.61 |  | 0.244
|  |  |  | 全体の熱抵抗 | 2.2699 | m2･K/W |  |  |  |  | 全体の透湿抵抗 |  |  | 1.574e+13 | 〔m2･s･Pa/kg*109〕
|  |  |  | 全体の熱貫流率 | 0.44055 | W/(m2･K)
[5 empty] | 0.37887 |  | Kcal/(m2･K･h)
１mmHg＝１３３．３２２Ｐa

## p115<Ch.2>
■暖房の開始・停止と室温変動
（１）高断熱・低熱容量の室温変動パターンはどれか。
エ
（２）高断熱・高熱容量の室温変動パターンはどれか。
ア
断熱性能 |  |  |  | 暖まり方 | 冷え方
| 暖まり方 | 冷え方 | 高断熱・高熱容量 | 急＋緩やか | 緩やか＋緩やか | →ア
高い | 急 | 緩やか
低い | 緩やか | 急 | 高断熱・低熱容量 | 急＋急 | 緩やか＋急 | →エ
熱容量
| 暖まり方 | 冷え方 | 低断熱・高熱容量 | 緩やか＋緩やか | 急＋緩やか | →イ
大きい | 緩やか | 緩やか
小さい | 急 | 急 | 低断熱・低熱容量 | 緩やか＋急 | 急＋急 | →ウ

## p125<Ch.3>
■太陽位置の計算
Challenge解説を参照してください

## p132-換気量計算
解説10
Q | M | C | Co
130 | 19.5 | 0.15 | 0
Column
Q | 人体から放散されるCO2 | 人数 | 目標二酸化炭素濃度 | 新鮮空気二酸化炭素濃度
30.7692 | 0.02 | 1 | 0.001 | 0.00035
Q | 延べ床面積 | 階高 | 換気回数
151.8 | 132 | 2.3 | 0.5
Q | 床面積 | 階高 | 換気回数 |  | 畳
11.178 | 9.72 | 2.3 | 0.5 |  | 6
Q | 床面積 | 階高 | 換気回数 |  | 畳
44.712 | 38.88 | 2.3 | 0.5 |  | 24